新北市核能安全監督委員會107年第2次會前會會議紀錄

1、 時間：107年6月1日(星期五)上午10時
2、 地點：本府行政大樓9樓決策研討室
3、 主席：消防局黃局長德清(李副局長清安代理)
  記錄：何宜綸
4、 出席單位及人員：詳如簽到表。
5、 討論議題：

   一、核二廠2號機起動後急停肇因分析、機組後續改善措施、強化安全及維護情形。
決議：

(1) 請台電公司針對2號機停機事件與反應爐安全有無直接影響，補充相關資料於委員會上報告。
(2) 本次停機事件經台電公司確認為105年「蒸氣旁通壓力控制系統」數位化更新系統後，參數調教未合適導致；然是否還有其它控制系統或起動時會導致停機的原因，應全面檢視。
(3) 2號機起動的相關標準作業程序，台電公司應全面檢視並加強改善，以讓民眾安心。
   二、核二廠2號機新增格架案目前規劃進度。
決議：

       核二廠2號機新增格架案已併同1號機經原能會安全審查通過，請台電公司補充新增格架工程時，用過核子燃料拆卸、裝填及移出的標準作業程序，於委員會上報告。
   三、高階核廢料集中式貯存或最終處置場目前規劃進度。
      決議：

     (一)集中式貯存設施涉及場址選定、環境影響評估及設施興建等3方面，台電公司設定2032年啟用集中式貯存設施(前提為:若能在2019底前完成選址，且地點在台灣本島內)，台電公司應盡速擬訂場址選定計畫，以利後續進度規劃。
      (二)台電公司規劃集中式貯存潛在場址的選擇, 擬先採消去法的方式進行，之後徵詢所有可行之潛在場址所在地的地方政府意見，或由台電公司作出潛在候選場址建議，再由行政院洽地方政府同意。然行政院非核家園推動專案小組尚未對集中式貯存場的選址方式形成共識，請台電公司補充相關政策推動之構想，於委員會上報告。
6、 臨時動議:
有關核一、二廠輕油發電機於尖峰時間起動，供一般用電之安全性及合法性。

決議：

      (一)緊急柴油發電機係提供電廠喪失廠外電力時，可即時起動供做緊要電源，以確保機組安全系統可正常運作，保護機組運轉安全。
      (二)輕油氣渦輪發電機除像上述緊急柴油發電機供做緊要電源外，另可作為供電吃緊時，接受電力調度供電。

      (三)本議題列為委員會議題討論，請台電公司補充完整資料(包含氣渦輪發電機使用的原因及合法性、使用的頻率、次數及相關統計資料)，於委員會上報告。
7、 散會 (中午12時20分)。
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