新北市核能安全監督委員會105年第3次會前會會議紀錄
1、 時間：105年8月30日(星期二)上午10時
2、 地點：本府行政大樓9樓決策研討室
3、 主席：消防局黃局長德清(李副局長清安代理)
  記錄：姜光晉
4、 出席單位及人員：詳如簽到表。
5、 業務單位報告:

有關核能二廠二號機發電機跳脫事件及燃料護箱裝載水池會勘案。
決議:

(1) 二號機發電機跳脫事件案。
1、 會勘當日會議決議請台電公司加強人員作業安全並提升消防自衛編組訓練一節，請台電公司說明廠內編制依據哪些法令、有哪些自衛編組，以及加強人員作業安全及提升自衛編組的實質作為，並於委員會上報告。

2、 針對本案所提的改善措施，包括於平時及大修期間，突波吸收器、避雷器等設備的維護與檢測(包含原有的程序及改善的作為)，以及新增暫態紀錄器的細部規劃(包含功能、設計規劃及設置所需期程等)亦請於委員會上說明，以供委員參考。
3、 陳委員錫南提供的影片中陳謨星教授所提三相電壓不平衡除造成經濟上浪費電力能源外，對電力安全也有很大的威脅一節，請台電公司針對陳教授意見以及目前台電內部相關改善作為提出說明。
(2) 核二廠護箱裝載池新增燃料格架案。
決議:

1、 上燃料池與冷卻水池及燃料護箱裝載池在廠區內的相對位置請台電公司以剖面圖、平面示意圖搭配說明，以利委員清楚了解本案整體空間配置、結構以及燃料束在上燃料池與冷卻水池間運送的機制。

2、 護箱裝載池改建後，燃料束從冷卻水池挪移至護箱裝載池的作業流程以及上燃料池的結構、規格等，亦請併同於委員會說明。

6、 議題討論：

1、 新北市政府核能電廠事故緊急通報處理機制案。
決議：
(1) 為利本府即時掌握核能電廠異常事故，提供迅速且有效的救援、避免事故擴大並澄清民眾的疑慮，於本市核能安全監督委員會104年第2次委員會議會前會以及第2次委員會議上經過討論，律定流程。未來請台電公司依據新北市政府核能電廠事故緊急通報處理機制(如附件1)落實通報作業，期能提升與本府間通報管道的暢通及效率。
(2) 請業務單位於委員會上，將核子事故的通報機制一併進行說明。
2、 核二廠護箱裝載池新增燃料格架案。
決議：
(1) 有關郭執行長慶霖所提下列意見，請台電公司於委員會中提出說明:

1、 若本案改裝完成後，核二廠爾後持續運轉方式係採作為基載機組、中載機組或分時運轉方式。

2、 本案的規劃目的應清楚說明。

3、 本案的安全評估程序為何、如何進行。

4、 護箱裝載池的冷卻能力如何，有無冷卻水洩漏的問題。
5、 冷卻水池中的隔架是否有足夠的隔離能力。
6、 請台電公司提供Clinton電廠的審查結論報告。
7、 本案擬援用龍門電廠的燃料格架進行設置，可行性如何。
(2) 楊委員順美所提「考量陳教授所提，解決三相不平衡問題，可省下3座核能電廠，電力供應從整體考量，若解決三相不平衡問題，則本案是否還有改裝的必須性」，請台電公司提出說明。

(3) 台電公司所提，本案改裝後，未來若燃料束有需移出燃料冷卻水池時，可將燃料裝載池中的燃料束移動至上燃料池。惟電廠平時大修時的作業皆是由上燃料池移動至冷卻水池，反向的移動作業是否可行，請台電公司一併說明。
(4) 上燃料池係規劃在機組大修時，供燃料束暫時貯存之用，其貯存時間應不超過一般大修期間。除役作業進行時，若護箱裝載池中的燃料束移至上燃料池後，至少要等到護箱裝載池格架移除完畢後，方可開始移出，全數從上燃料池移出的時間料將遠超過大修期間暫時貯存之狀況，上燃料池的結構與冷卻系統是否安全無虞，請台電公司說明。
3、 有關媒體報導「核三廠電纜線30年沒換 核安危機 隨時爆」案。(核三廠105年以來8次火警通報事件說明;核一、二廠是否有電纜線老舊之安全疑慮)
(1) 請台電公司說明電纜線有無定期檢測機制、纜線汰換期限以及過去核一、二廠電纜線是否有更換之紀錄，並請提出相關說明。
(2) 郭執行長建議「老舊電廠可能不只有電纜老舊的疑慮，應該針對電廠進行全面總體檢」一節，請台電公司納入考量。
(3) 有關核三廠針對消防設備誤動作的改善措施，建議核一、二廠應比照辦理，避免類似情況發生。
7、 臨時動議:
1、 建議新北市環保局建立有輻射監測專業設備及人力的專責單位。(陳委員錫南)

決議：
(1) 本案曾於本市核能安全監督委員會第1屆第1次會議提案並持續列管。後續本府環保局於103年4月委託清華大學原子科學技術發展中心辦理「103年度新北市境內環境熱發光劑量監測及環境輻射監測品質協審計畫」，並於同年5月起於淡水、三芝、汐止各設置1測點，連續監測3個月輻射劑量率。量測結果落於自然背景輻射範圍內，且低於環境輻射監測規範調查基準值。
(2) 另本府環保局亦委託清大原發中心協助審視台電公司及原子能委員會之環境輻射監測作業之正確性及品質，並於103年第3次委員會議決議「解除列管」。
(3) 本案請本府環保局於委員會中針對當初之辦理情形進行說明。
2、 目前停機的機組，應定期進行檢驗。(陳委員錫南)
決議：
目前停機中的機組(核一廠一號機及核二廠二號機)有無定期的檢驗、檢驗的頻率及項目等，請台電公司於委員會中概要說明。
8、 散會 (12時20分)。
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